济宁市城市管理局

第三轮省级生态环境保护督察反馈问题（序号十）整改情况公示

根据省、市生态环境反馈问题整改工作要求，第三轮省级生态环境保护督察反馈问题（序号十）已完成整改，现予以公示。

一、整改任务内容

已实施改造的部分路段仍存在雨污混流问题,建设路任城区群众服务中心对面雨水观察井采样检测化学需氧量、氨氮浓度分别达 151 毫克/升、54.9毫克/升;济宁高新区孟子大道廖沟河桥下方大量生活污水直排入河。

二、整改目标

对任城区建设路存在的混接错接问题进行改造,持续开展任城区建设路、济宁高新区孟子大道等雨水管网巡查,发现混接错接问题及时整改。

三、整改措施

1.针对建设路雨污管网错接问题,市城市管理局拟将3处小区沿街污水接入点以及沿街门面污水,由南向北接入刘庄路污水主管网。

2.针对“孟子大道廖沟河桥下方大量生活污水直排入河问题，济宁高新区排查孟子大道、海川路、万象汇周围雨水管网,以及祥济路—联华路—泰山路—仁美路雨水管网,查找并解决管网缺陷、破损等问题。

四、整改情况

1.在建设路东侧非机动车道上铺设DN300钢带管，将3处混排污水接入刘庄路污水管道内，并同步封堵建设路接入刘庄路雨水管道，将建设路雨水管道连接至太白楼路，于2025年3月20日完成整改；持续开展道路雨水管网错接混接排查整治，2025年共整治雨污管网错接混接37处。

2.第一时间关闭蓼沟河入河口闸门，切断污染源，并安排强排车辆对该处泛白河水就近抽排至污水管网，对周边6条道路、13600米雨水管网、141个雨水检查井进行全面排查，共发现4处污水混接及污水渗入问题，其中联华路智能终端产业园大门东侧1处污水管网渗漏问题，已于2024年11月2日对破损管网进行了更换，完成整改；联华路科苑青年公寓污水混接问题、祥济路孔子高中污水混接问题、圣都国际会议中心污水渗入雨水管网问题，已于2024年11月底全部完成整改。持续开展道路雨污水管网错接混接排查整治，2025年共整治雨污管网错接混接8处。

2026年1月5日